## Лист1
№ | Версия СТС | № пп | стр | Название раздела/главы/части | Текст СТС, график, рисунок | Предложения, замечания, вопросы | Дата выдачи замечаний | Автор | Комментарии ЮгЭнергоИнжиниринг
1 | [5 empty] | Период разработки схемы должен быть с 2019 года по 2038, базовый год 2018, при этом 2019 год является прогнозным. | 2019-11-27 | ДСТиК
2 |  |  |  | УЧ, Главы ОМ |  | В оглавлениях по ряду разделов указано "ссылка не определена" | 2019-11-27 | ДСТиК
3 |  |  | 21 | Уч | Рис.4 | Название рисунка неверное. Не прирост , а величина отапливаемых площадей по городу. | 2019-11-27 | ДСТиК
4 |  |  | 22 | УЧ | табл.3 | Привести таблицы в читаемый вид (округлить или убрать разряды у чисел). Непонятный формат таблицы, итого накопительный неверно рассчитан. | 2019-11-27 | ДСТиК
5 |  |  |  | УЧ |  | В разделе 1.1. нет существующих отапливаемых площадей | 2019-11-27 | ДСТиК
6 |  |  | 24 | уч | табл.4 | на ст.24 в табл.4. нагрузка в паре 389,2 Гкал/ч при этом на ст.26 нагрузка в паре суммарно составляет 357,2 Гкал/ч | 2019-11-27 | ДСТиК
7 |  |  | 24 | уч |  | Некорректное предложение "В результате учета …..она составит 314 Гкал/ч" Кто она? Если это прирост, то "присрост составит"! | 2019-11-27 | ДСТиК
8 |  |  | 26 | уч |  | Некорректное предложение "…. по объектами…." | 2019-11-27 | ДСТиК
9 |  |  |  | уч |  | В разделе 1.2. нет перспективных объем потребления теплоэнергии в Гкал в год., нет даных по теплоносителю, как существующих, так и переспективных | 2019-11-27 | ДСТиК
10 |  |  |  | уч |  | В разделе 1.3. нет даных по теплоносителю, в том числе по невозврату конденсата | 2019-11-27 | ДСТиК
11 |  |  | 27 | уч | табл.9 | неясные значения площади источников. Не указано и не ясно как эти площади были определены. Не указана котельная ИЭВБ РАН. | 2019-11-27 | ДСТиК
12 |  |  |  | Глава 4 |  | Не указана котельная ИЭВБ РАН. | 2019-11-27 | ДСТиК
13 |  |  | ст.9 | Глава 4 | табл.3 | Потери в паропроводах больше чем присоед.нагрузка в паре на коллекторах станции!! Не везде есть единицы измерения | 2019-11-27 | ДСТиК
14 |  |  | ст.11 | Глава 4 | табл.4 | В таблице 4 нагрузка в паре на 2018 год 338 Гкал/ч, а в УЧ в табл.7 другие значения. Ни договорая, нифактическая нагрузка не бьется | 2019-11-27 | ДСТиК
15 |  |  |  | Глава 4 | табл.3,4 и другие | Потери в сетеях по годам не меняются, хотя нагрузка ростет по годам. Есть "*", но нет сносок на эти *. То же замечание к таблицам в УЧ | 2019-11-27 | ДСТиК
16 |  |  | ст.67 | Глава 1 | табл57 | Есть "*", но что она обозначает не ясно. | 2019-11-27 | ДСТиК
17 |  |  |  | Глава 4 | табл.6 | указано название "балансы мощности и тепловой нагрузки", а ед.изм в Гкал в год. Потери неизменны по годам!! | 2019-11-27 | ДСТиК
18 |  |  | ст7 | Глава 2 |  | указано 25803, а должно быть 2580,3 | 2019-11-27 | ДСТиК
19 |  |  |  | Глава 2 |  | В Главе 2 и в УЧ не указано каким образом были определены прогнозы прироста площадей и тепловых нагрузок. В Главе 2 не представлены исходные данные, на основе которых формировался прогноз. Не понятно каикм образо прирост нагрузок распределялся по источникам тепловой энергии. Для формирования прогноза роста нагрузок нет никаких существенных предпослылок, не указаны ни перспективные площадки, нет выданных ТУ, при это наблюдается снижение численности населения города. | 2019-11-27 | ДСТиК
20 |  |  |  | Глава 2 | табл.17 | значения в таблице в вертикальном положении!!! | 2019-11-27 | ДСТиК
21 |  |  |  | Глава 2 |  | После списка использованной литературы в Главе 2 представлены приложения. При этом не понятно как данные приложения соотносятся в материалами в Главе (по тексту главы нет ни каких ссылок на приложения) | 2019-11-27 | ДСТиК
22 |  |  | 29 | УЧ | Рис.4 | Два рисунка под номером 4. Проверить нумерацию. Зоны теплоснабжения источников должны быть представлены в большем масштабе, чтобы можно было идентицифировать основные улицы(минимум), желательно каждый дом. | 2019-11-27 | ДСТиК
23 |  |  | 30 | уч | рис.5 | //-----//--- аналогичное замечание | 2019-11-27 | ДСТиК
24 |  |  | 31 | уч |  | Некорректное предложение "по результатам проведенных в обосновывающих материалах исследований, к реализации рекомендуется вариант Б.1. развития системы теплоснабжени". В Разделе 2.1.2.1. перспективные зоны не отражены, рисунок 6 непонятный, масштаб маленький, границы зон размыты, ТЭЦ ВАза не отражено. | 2019-11-27 | ДСТиК
25 |  |  | 36 | уч |  | мошности котельных указаны В МВт, а не в Гкал/ч. Указать в Гкал/ч | 2019-11-27 | ДСТиК
26 |  |  | 37 | уч |  | В подразделах раздела 2.3. должна быть указана существующая мощность за базовоый год, т.е. 2018 год | 2019-11-27 | ДСТиК
27 |  |  | 48 | уч |  | указано что потери принимаются на уровне утвержденных в Минэнерго за 2018 на весь период разрработки схемы, до 2038 года. Это некорректно. Потери должны менятся, их величина рассчитываться в зависимости от меняющейся тепловойнагрузки и других факторов! | 2019-11-27 | ДСТиК
28 |  |  | 50 | уч |  | В таблицах раздела 2.3.7. не везде указаны ед.измерения, потери везде одинаковые | 2019-11-27 | ДСТиК
29 |  |  | 75 | уч | табл.50-51 | в таблицах данные в вертикальном виде!!! Нет ед.измерения | 2019-11-27 | ДСТиК
30 |  |  | 94 | уч | табл.53-62 | в таблицах в балансах не учтено закрытие схемы ГВС | 2019-11-27 | ДСТиК
31 |  |  | 105 | уч |  | указано, что предложенные в ген.плане варианты развития не рассматриваются, но при этом в разделах ниже они все же оцениваются | 2019-11-27 | ДСТиК
32 |  |  |  | уч |  | в Раздел 4 не предложено никаких вариантов развития, которые подлежат рассмотрению!! Так быть не должно | 2019-11-27 | ДСТиК
33 |  |  | 107 | уч |  | указано, что предлагается демонтировать 1-4 блоки ВПУ на ТЭЦ ВАЗа, при этом не указаны сроки и это не обтражено в балансах теплоносителя | 2019-11-27 | ДСТиК
34 |  |  | 110 | уч |  | указано "в таблицах ниже представлены уст.мощности источников при варианте развития Б.1", при этом в мастер-плане указано, что варианты не рассматриваются | 2019-11-27 | ДСТиК
35 |  |  |  | уч |  | В разделе 6 не указано в ценах какого года указана стоимость, в таблицах нет строки "итого". В разделе 9 также | 2019-11-27 | ДСТиК
36 |  |  | 122 | уч | табл.73-74 | Удельники растут и нагрузка тоже!! | 2019-11-27 | ДСТиК
37 |  |  | 127 | уч |  | содержание раздел 8.4. не соответствует его названию | 2019-11-27 | ДСТиК
38 |  |  |  | уч |  | Раздел 9 должен содержать информацию в ценах какого года рассчитаны стоимости | 2019-11-27 | ДСТиК
39 |  |  | 129 | уч | табл.80 | данные представлены веритикально!! Также табл 89, табл.104 | 2019-11-27 | ДСТиК
40 |  |  | 172 | уч | табл.87 | не понятно в ценах какого года указаны стоимости | 2019-11-27 | ДСТиК
41 |  |  | 180 | уч |  | в Разделе 10.1. добавить информацию о установлении статуса ЕТО для ФГБУН Институт Волжского басейна РАН | 2019-11-27 | ДСТиК
42 |  |  | 189 | уч |  | указано что распределение нагрузки между источниками указано в таблице ниже, при этом самой таблиццы нет | 2019-11-27 | ДСТиК
43 |  |  | 216 | уч | табл 96 | "Бесхозные сети зарегистрированные в муниципальной собственности" | 2019-11-27 | ДСТиК
44 |  |  | 226 | уч | табл.98 | Исправить ед.измерения "кгут/Гкла" | 2019-11-27 | ДСТиК
45 |  |  | 227 | уч |  | указано что в табл.99 и табл.100 будет представлена информация для различных вариантов развития, но при этом этого в таблице нет | 2019-11-27 | ДСТиК
46 |  |  | 228 | уч | табл.99 | По ТЭЦ ВАЗа удельник на тепло резко растет в 2038 году | 2019-11-27 | ДСТиК
47 |  |  | 232 | уч | табл.104-106 | повреждаемость на тепловых сетях нулевая! Как такое возможно? | 2019-11-27 | ДСТиК
48 |  |  | 238 | уч | табл.107 | почему падает доля комбинированной выработки? | 2019-11-27 | ДСТиК
49 |  |  | 239 | уч |  | Информация в разделе 14.11. не соответствует названию раздела. | 2019-11-27 | ДСТиК
50 |  |  |  | уч |  | нет информации каким образом в схеме урегулирован спорный вопрос с ООО ТЭВИС о подключении микрорайонов 14а и 17а | 2019-11-27 | ДСТиК
51 |  |  | 257 | уч |  | В разделе 15.2.3. на диаграммах необходимо указать какой тариф будет при обычной индексации в рамках предельного роста. Сейчас не понятно существенный ли рост тарифа или нет? | 2019-11-27 | ДСТиК
52 |  |  | 42 | Глава 1 | Таблица 17 | температурный график 150/70 со срезкой на 138, исправить сум. договорн. нагрузка 2720,7+769,3=3490, в таблице 3460 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
53 |  |  | 56 | Глава 1 | Таблица 37 | отличаются данные по тепловым нагрузкам на турбинах, привести к единому на основе последних исправлений, замечаний | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
54 |  |  | 61 | Глава 1 | Таблица 61 |  | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
55 |  |  | 67 | Глава 1 | Таблица 54 | Изменить год достижения паркового ресурса ПТВМ-100 ст.№9 с 2019г на 2023г. | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
56 |  |  | 84 | Глава 1 | Таблица 80 | поправить тип турбины с ПТ-142/165-130 на ПТ-140/165-130 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
57 |  | 2.9.1. | 96 | Глава 1 |  | иправить давление в обратных магистралях на 5,0 кгс/см2 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
58 |  |  | 113 | Глава 1 | Таблица 102 | поменять местами пояснения в 1 строке (по 1 отказу) между причиной отключения и кратким описанием события | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
59 |  | 3.6.1. | 133 | Глава 1 |  | Среднесуточный расход ГВС исправить с 3300 на 1500 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
60 |  |  | 348 | Глава 1 | Рисунок 91 | заменить, вставить температурный график сетевой воды по аналогии с ТоТЭЦ | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
61 |  |  | 7 | Глава 4 | Таблица 1 | Прошу пояснить УРУТы на тепло и эл.энергию в таблице за 2018 год, по факту УРУТ на э.э/тепло ПМ - 310,8/135,4; ФМ - 237,8/169,9; ТМ - 260,9/159,0; ТМ приведен к 155 - 269,3/155,0 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
62 |  |  | 7 | Глава 6 | Таблица 4 | Исправить в заголовке строки Всего подпитка теплосети наименование с ТоТЭЦ на ТЭЦ ВАЗа | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
63 |  |  | 10 | Глава 6 |  | Исправить Баки-аккумуляторы №№1-8 на Баки-аккумуляторы №№2-8. (т.к. бак-аккумулятор №1 - выведен из эксплуатации) | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
64 |  |  | 13 | Глава 6 | Таблица 6 | Исправить общую емкость баков-аккумуляторов на 45000 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
65 |  |  | 8 | Глава 10 | Таблица 2 | Прошу пояснить УРУТы на тепло и эл.энергию в таблице за 2018 год и последующие года, по факту УРУТ на э.э/тепло за 2018г. по ФМ - 237,8/169,9 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
66 |  | 2.1. | 20 | Глава 10 |  | Исправить НЭЗТ см. Табл 9 стр. 22 | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
67 |  | 3.1. | 24 | Глава 10 |  | Исправить: - мазутохранилище с металическими резервуарами №1-5 - V=10 000 м3 каждый (т.к. МР-6 выведен из эксплуатации с 1.01.2015) | 2019-11-27 | ТЭЦ ВАЗа
68 |  |  |  | УЧ, раздел 10.1 |  | Необходимо включить информацию об образовании новой зоны деятельности ЕТО (зона №12) | 2019-11-27 | БР
69 |  |  | 105 | УЧ, раздел 4.2.1 |  | Необходимо скорректировать текст по выбору варианта развития и указат какой конкретно вариант принимается к рассмотрению | 2019-11-27 | БР
70 |  |  |  | Глава 15, часть 2 | табл 2 | По зоне деятельности ЕТО, образованной на базе котельной БМК-34, необходимо изменить номер зоны с 11 на 9 | 2019-11-27 | БР
71 |  |  |  | Глава 15, часть 2 | табл 2 | По зоне деятельности №9 необходимо внести уточнение об отсутствии утвержденной ЕТО и исполнении обязанностей ЕТО филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" | 2019-11-27 | БР
71 |  | 2,2,2 | 50 | структура и технические характеристики основного оборудования Глава 1 | Таблица 23 | энергетический котел № 13, так же как и котлы № 1,7,12, выведен из эксплуатации. | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,2,1 | 52 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 25 | не верна маркировка. Турбины № 6 Р-35-130/4-13; № 9 Р-50-130/15 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,3,2 | 58 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 41 | не верна маркировка. Турбина № 9 Р-50-130/15 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,4,2 | 62 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 47 | котел № 13 выведен из эксплуатации. | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,6,2 | 70 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 58 | Котлел № 13 выведен из эксплуатации | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,6,2 | 70 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 60 | не верна маркировка. Турбины № 6 Р-35-130/4-13; № 9 Р-50-130/15 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 2,6,2 | 71 | ТоТЭЦ Глава 1 | Таблица 61 | Котлел № 13 выведен из эксплуатации | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  |  | 46 | приложение 1 глава 4 | маркировки турбин |  | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  |  |  |  | № 3 Р-50-130/13-21 | № 3 Р-25-130/13-21 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  |  |  |  | №4 Р-50-130/13-21 | №4 Р-25-130/13-21 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  |  |  |  | №6 Р-50-130/4-13 | №6 Р-35-130/4-13 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  |  |  |  | №9 Р-100-130/15 | №9 Р-50-130/15 | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
71 |  | 3.2 | 24 | Вид топлива, потребляемый ТоТЭЦ. Глава 10 | резервным топливом является уголь, мазут является вспомогательным видом топлива | На тольяттинской тэц резервным и вспомогательным видом доплива является газ. | 2019-11-27 | ТоТЭЦ
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 |  | 206 | Бесхозные сети Комсом. Р-на | Ягодинское лесничество, квартал 54 | Ягодинское лесничество, квартал 5 | 2019-11-26 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 |  | 214 | Часть 4 4.1. | Зона действия миникотельной находится в пределах улиц… | Миникотельная отапливает жилой дом по адресу ул. Брестская, 26. | 2019-11-26 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 |  | 42 | Часть 2 2.1. | Примечание: Котельная Цок и №5 находится в консервации, котельная №1 в резерве. | Удалить примечание, т.к. Котельная №1 выведена из эксплуатации, котельной №5 нет | 2019-11-26 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 |  | 42 | Часть 2 2.1. | Температурные графики котельных №2, №8, ТоТЭЦ | Температурные графики котельных №2, №8 - 150/70; ТоТЭЦ -142/70 | 2019-11-26 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 4 |  | 21 | 1.8 Балансы тепловой энергии… | Котельная №1 находится в резерве… | Котельная №1 выведена из эксплуатации | 2019-11-27 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 4 |  | 26 | 1.11 Балансы тепловой энергии… | Резерв тепловой мощности миникотельной к 2038 г. составляет 1,2 Гкал/ч | Резерв тепловой мощности миникотельной к 2038 г. составляет 0,01 Гкал/ч | 2019-11-27 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.2 | 26 | Зона действия №2, образованная ТоТЭЦ | таблица 4 | Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 456 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.3. | 27 | Зона действия №3, образованная на базе котельной №2 | таблица 5 | Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 230,8 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.5. | 31 | Зона действия №5, образованная на базе котельной №14 | таблица 7 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 2,9; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -0,2 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.6. | 32 | Зона действия №6, образованная на базе котельной №3 | таблица 8 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 0,9; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -0,3 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.7. | 33 | Зона действия №7, образованная на базе котельной №4 | таблица 9 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 0,8; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -0,2 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.8. | 34 | Зона действия №8, образованная на базе Миникотельной | таблица 10 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 0,07 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.9. | 35 | Зона действия №10, образованная на базе котельной №7 | таблица 11 | 1. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 0,5; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -0,12; 2. Под рисунком надпись: зона действия №9. | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.1.10. | 36 | Зона действия №11, образованная на базе котельной №6 | таблица 12 | 1. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч - ; Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 2; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -1,2; 2. Под рисунком надпись: зона действия №10. | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 1.3.2.1. | 37 | Зона действия №9, образованная на базе Котельной БМК-34 | таблица 13 | Договорная присоединенная нагрузка отопления, Гкал/ч - 19; Договорная присоединенная нагрузка ГВС, Гкал/ч -13 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 2.1 | 42 | Таблица 17 - Данные по источникам теплоснабжения г.о.Тольятти | таблица 17 | В соответствии с вышеуказанными данными, нужно подправить таблицу 17. Температурный график по ТоТЭЦ и котельным №2,8 - 142/70°С. Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч: кот.2=327, кот.8=134, ТоТЭЦ=864, кот.3=1,2, кот.4=1, кот.6=3,21, кот.7=0,62, кот.14=3,1, миникот.=0,07, БМК=32. | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 5.1. | 235 | Таблица 132 - Тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления | Таблица 132 | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч Центрального района - 612, Комсомольского района - 326,5 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 5.2. | 236 | Таблица 133 | Таблица 133 | В соответствии с вышеуказанными данными, нужно подправить таблицу 133. | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 1 | 6.2. | 265 | Пьезометрические графики стр265-270 |  | На графиках старые обозначения камер из теплографа (например ТК-093-00020001) должно быть соответствие правильным обозначениям в ГИС ZULU (ТК-93-2/1) | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 11 | Прил.1-3 | 51-318 | таблицы по ТоТЭЦ: 20-33, 56-69 | таблицы 20-33, 56-69 | На графиках старые обозначения камер из теплографа (например ТК-093-00020001) должно быть соответствие правильным обозначениям в ГИС ZULU (ТК-93-2/1) | 2019-11-28 | ТоТУТС
| с учетом замечаний Минэнерго. Глава 15 | 5.2. - 5.11. | 27-38 | таблицы №7-15 | таблицы №7-15 | см. пп 1-9 (те же таблицы) | 2019-11-28 | ТоТУТС
| Утверждаемая часть | 1.2. | 24 | таблица 4 - Тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления | таблица 4 | Тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч Центрального района - 612, Комсомольского района - 326,5 | 2019-11-28 | ТоТУТС
| глава 3 | часть 2 | 18 | Паспортизация системы теплоснабжения | рисунок 15 | не читается | 2019-11-28 | ТоТУТС
| глава 3 |  | 19 | Паспортизация системы теплоснабжения | текст | некомбинированной выработки (котельная БМК-34, котельная №2, котельная №8) | 2019-11-28 | ТоТУТС
| глава 3 | часть 4 | 21 | Гидравлический расчет тепловых сетей… | текст | Расчетный температурный график работы тепловых сетей от ТоТЭЦ, котельной №2 и котельной №8 -142/70° с, для котельных №3,4,5(миникотельная),6,7,14-95/70° с | 2019-11-28 | ТоТУТС
| глава 3 | часть 10 | 25 | Сравнительные пьезометрические графики | график | Графики отсутствуют | 2019-11-28 | ТоТУТС
| глава 4 |  | 38 | Расходы сетевой воды в магистральных выводах | таблица 16 | 1-й вывод "Город" 2Ду1000мм от ТоТЭЦ до I-ТК-56 G=3075т/ч L=9619,6м напор=35,4м Gмах=8000т/ч, 2-й вывод "Восток" 2Ду800мм от ТоТЭЦ до II-ТК-8 G=1987т/ч L=7648,2м напор=38,8м Gмах=4600т/ч, ,3-й вывод "Завод" 2Ду900мм от ТоТЭЦ до I-ТК-1/2 G=2563т/ч L=826,8м напор=40,1м Gмах=6400т/ч, | 2019-11-28 | ТоТУТС