МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2010 г. № 254-п/1
Об утверждении

нормативов водоотведения (сброса)
по составу сточных вод в системы канализации
городского округа Тольятти
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 г. № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) ОАО «ТЕВИС», согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) МУП «ПО КХ г. Тольятти», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление не распространяется на граждан и организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы).

2

4. МУП «ПО КХ г. Тольятти» (Дружинин А.А.) при расчете платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации городского округа Тольятти руководствоваться Порядком взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, утвержденным и введенным в действие постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 г. № 340. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2010 г.
6. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелёв Д.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.
7. Признать утратившим силу постановление администрации 
г. Тольятти от 24.09.96 г. № 1614 «О платежах за загрязнение в сточных водах, сбрасываемых в системы коммунальной канализации».  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Мэр         









А.Н.Пушков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    







 от 05.02.2010 г. № 254-п/1
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) ОАО «ТЕВИС»
	№ п/п
	Наименование ингредиентов
	Норматив ПДС, 

мг/дм3

	
	Активность среды
	РН  6,5-8,5

	1
	Взвешенные вещества
	108,75

	2
	БПК полн.
	199,5

	3
	Сухой остаток
	467,0

	4
	Азот аммонийный

Ион аммония
	26,0

33,33

	5
	Азот нитратный

Нитрат-анион
	2,0

8,8

	6
	Азот нитритный

Нитрит-анион
	0,5

2,0

	7
	Железо общее
	1,6

	8
	Медь 
	0,01

	9
	Хлориды 
	58,1

	10
	СПАВ (анион)
	0,21

	11
	Сульфаты 
	88,0

	12
	Фосфаты (по фосфору)
	3,5

	13
	Нефтепродукты
	1,04

	14
	Цинк 
	0,023

	15
	Никель 
	0,006

	16
	Хром 6-валент.
	0

	17
	Алюминий 
	0,19

	18
	Сульфиды 
	0

	19
	Фенолы 
	0

	20
	Кадмий 
	0

	21
	Свинец 
	0

	22
	Хром 3-валент.
	0

	23
	Полиакриламид 
	0



Примечание: 1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации городского округа  Тольятти: 

- температура сточных вод ≤ 40 град. С;

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см ≤ 1:11;

- ХПК: БПК5 ≤ 2,5;

- ХПК: БПКполн. ≤ 1,5;

- общая минерализация 1 000 мг/л при сбросе в водный объект хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

- сульфиды ≤ 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.
2. Перечень веществ и материалов, запрещенных к сбросу в системы канализации городского округа  Тольятти:

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердо-бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др., окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз, биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ));

- вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианистый водород, пары летучих ароматических соединений, растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.));

- концентрированные и маточные растворы;

- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная»;

- сточные воды, содержащие микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний;

- радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    







 от 05.02.2010 г. № 254-п/1
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) МУП «ПО КХ г. Тольятти»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Норматив ПДС, 

      мг/дм3

	
	Активность среды
	РН  6,5-8,5

	1
	Аммоний – ион 
	2,37

	2
	Нитрит-анион N02- 
	0,08

	3
	Нитрат - анион NО3-
	55,7

	4
	Карбамид
	98,0

	5
	Фосфаты по фосфору
	2,43

	6
	Железо общее
	1,46

	7
	БПК-полное
	59,0

	8
	Хлориды
	204,11

	9
	Взвешенные вещества
	20,0

	10
	СПАВ (ОП-10)
	0,185

	11
	Нефтепродукты
	1,6

	12
	Цинк
	0,03

	13
	Медь
	0,005

	14
	Солесодержание
	1105,3

	15
	Сульфаты
	237,4

	16
	Никель
	0,022

	17
	Хром +6
	0,002

	18
	Метанол
	0,004

	19
	Титан
	0,009

	20
	Фенол
	0,0004

	21
	Алюминий
	0,03

	22
	Свинец
	0,004

	23
	Фтор
	0,044

	24
	Формальдегид
	0,011


Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации  только в растворенном и эмульгированном состоянии.

