Приложение № 3

к решению Думы  городского округа Тольятти

№ 303	от 19.05.2010 г.

Инвестиционная программа

ОАО ТЕВИС

на 2010-первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.)

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Содержание.

1. Наименование.	3

2. Цель и задачи Программы.	3

3. Основание для разработки.	3

4. Исходные данные.	4

5. Основные положения Программы.	5

5.1. Анализ технического состояния.	5

5.2. Прогноз прироста мощностей.	7

5.3. Мероприятие по реализации Программы …………………………………………………8

5.4 График реализации Программы…………………………………………………………….9

5.5. Расчет стоимости реализации Программы.......................................................................... 9

# 1. Наименование.

Инвестиционная программа ОАО «ТЕВИС» на 2010- первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.) по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти (далее Программа).

# 2. Цель и задачи Программы.

Основная цель настоящей Программы – реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с «Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению», утвержденным постановлением мэра г.о.Тольятти от 08.12.2009г. №2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное,  бесперебойное и качественное снабжение потребителей Автозаводского района г. Тольятти тепловой энергией и горячей водой в течение 2010- первого полугодия 2013 годов (30.06.2013г.).

- увеличение пропускной способности трубопроводов тепловых сетей для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства в соответствии с приложением №1 Технического задания  на разработку Программы.

Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства,  осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360 “Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры”.

# 3. Основание для разработки.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

-  Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ;

-  Постановления Правительства РФ №360 от 09 июня 2007 года «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных  постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520;

- «Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. №464;

- «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;

- «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года», утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №107;

- «Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению», утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.12.2009гг.  №2722-п/1(в редакции от 15.03.2010г. №585-п/1).

- Устава ОАО «ТЕВИС».

4. Исходные данные.

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную программу в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Утвержденный генеральный план г. Тольятти.

# 5. Основные положения Программы.

## 5.1. Анализ технического состояния.

Основные технические характеристики системы теплоснабжения Автозаводского района Тольятти, находящейся на балансе и обслуживаемой ОАО «ТЕВИС», следующие:

Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исчислении)  	248,617 км,

Объем тепловых сетей 	 						82263,35 м3,

Средний диаметр сетей  						           459 мм,

Функционируют повысительные насосные станции (ПНС)	 3 объекта,

Функционируют ЦТП 							 42 объекта,

Средний физический износ сетей 			                      81,4 %,

С 1985 по 2008 гг. включительно заменено трубопроводов       192,508 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок            114,700 км

По состоянию на 01.01.2009 у ОАО «ТЕВИС» было заключено с потребителями 710  договоров на снабжение тепловой энергией.

Всего к тепловым  сетям ОАО ТЕВИС подключено 2240 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития                                     –   849 объектов,

- Образовательные учреждения

(детские сады, школы, училища)                             –  156 объектов,

- Медицинские учреждения                                      –    49  объектов,

- Промышленные объекты и объекты

социально-культурного и бытового назначения   – 1061 объект,

- ГСК                                                                            –   125 объектов

В течение 2008 года ОАО «ТЕВИС «реализовало своим потребителям:

- Тепловой энергии в горячей воде и паре -  3744,528 тыс. Гкал,

- Горячей воды (ХОВ и конденсата) – 18932,633 тыс.т.

Теплоснабжение жилой части Автозаводского района, на которую приходится основная доля нагрузки системы теплоснабжения, принадлежащей ОАО «ТЕВИС», осуществляется по трем вводам теплосети. В связи с большой удаленностью основной массы потребителей от источника тепловой энергии, на каждом из трех тепловых вводов работают крупные повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие необходимый гидравлический режим теплоснабжения Автозаводского района. При анализе текущего положения дел в снабжении района тепловой энергией, горячей водой и выявлении «узких мест» целесообразно последовательно рассматривать мощность (пропускную способность) магистральных тепловых сетей по каждому из трех вводов от источника (ТЭЦ ВАЗа) до ПНС, самих ПНС и магистральных тепловых сетей после ПНС.

Эти данные, полученные на основании проектной документации на систему теплоснабжения района, а также регулярных замеров параметров в сетях и их испытаний, представлены в Таблице 5.1. Здесь же приведены данные о фактически используемой потребителями нагрузке по каждому вводу и о соответствующем дефиците или резерве мощности по состоянию на 01.01.2009.

Из приведенных данных видно, что «узкими местами» (звеньями наименьшей мощности в последовательной цепочке) в системе теплоснабжения района являются:

- на 1-м вводе – ПНС-1, именно за счет ее недостаточной мощности образуется дефицит 69 Гкал/ч.

- на 2-м вводе – магистральные сети после ПНС-2.

- на 3-м вводе – магистральные сети после ПНС-3.

Таблица 5.1

| Ввод теплосети | Мощность системы, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От ТЭЦ до ПНС | ПНС | После ПНС | Фактически используется | Дефицит (-)/ Резерв (+) |
| 1-й ввод | 472 | 400 | 470 | 469 | -69 |
| 2-й ввод | 450 | 600 | 450 | 474 | -24 |
| 3-й ввод | 500 | 500 | 470 | 450 | +20 |
| 4-й ввод | 190 |  |  | 121 | +69 |
| Ввод ПКЗ | 300 |  |  | 268 | +32 |

## 5.2. Прогноз прироста мощностей.

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрим динамику выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008 гг. Эти данные приведены на Рис.5.1.

Рис.5.1. Выдача ТУ и подключение новых нагрузок до 2009 гг.

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО «ТЕВИС», показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ  выполняются по подключаемым нагрузкам на 12 – 59%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010- первом полугодии 2013 годах, в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2.Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.2

| Год Вид |  | 2007 Факт | 2008 факт | 2009 Прогноз | 2010 | 2011 | 2012 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ожидаемый прогноз |  |  |  |
| Тепло, Гкал/ч | Выдано ТУ | 52,175 | 47,9 |  |  |  |  |  |
|  | Подключено | 17,748 | 13,884 | 5,190* | 6,765 | 6,439 | 0,59 | 13,794 |
|  | % | 34,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2

*Прогноз прироста нагрузок на 2009г. определен на основании договоров ОАО «ТЕВИС» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (см. Приложение №2).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе теплоснабжения Автозаводского района в 2010- первое полугодие 2013 гг. определен на основании п.11 “Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса”, исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Прогноз прироста тепловой нагрузки в Q = 13,794 Гкал/час на период действия              Программы значительно ниже (на 62,5%) предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой резкое снижение объемов строительства.

5.3. Мероприятие по реализации Программы.

Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на качество услуг не предусматриваются, так как надбавка к тарифу теплоснабжения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена думой г.о. Тольятти при реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2007-2009гг, и приведет к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 – первое полугодие 2013гг. (30.06.2013г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут разрабатываться ОАО «ТЕВИС» в соответствии с Распоряжения Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. №31-р «Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области».

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «ТЕВИС» будет разрабатываться с учетом существующего состоянию системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с целью снижение удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО «ТЕВИС» и снижения уровня потерь при их передаче.

Исходя из реального прогноза прироста тепловой нагрузки в Q = 13,794 Гкал/час, наиболее реальным, в части реализации, и необходимым таким мероприятием по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленным  на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, определена модернизация участка тепловой сети I ввода от Уз.10-2 до т.А (район К-14а) по ул. Кулибина во 2 квартале.

Участок сети диаметром dу300мм, протяженностью 820 п.м. трассы, расположен в канале по ул. Кулибина во 2 квартале. Его модернизация предполагает увеличение диаметра трубопровода 2dу300мм на 2dу400мм., установку  необслуживаемой шаровой арматуры и компенсаторов. В результате модернизации будет увеличена пропускная способность сети на 13 Гкал/час для обеспечения теплоснабжением объектов нового строительства. Проектная документация отсутствует, но будет разработана в первом полугодии 2010 года и запущена в производство, так как не требуется оформления исходно-разрешительной документации для отвода земельного участка (прокладка по существующей трассе) и прохождения экспертизы. Сметная стоимость работ по укрупненным показателям – 41млн.462тыс. руб. без НДС (См. Приложение №3 ).

Период времени, необходимый для производства работ – 10 месяцев.

Участок тепловой сети системы теплоснабжения, предусмотренный мероприятием, указан на схеме теплоснабжения Автозаводского района в Приложении №4.

Пьезометрические графики тепловых сетей в узлах теплосети по бульвару Кулибина до и после выполнения данного мероприятия указаны в Приложении№5.

## 5.4. График реализации

## Программы.

Очередность выполнения мероприятия настоящей Программы предусмотрена расчетным графиком реализации инвестиционной программы (см. Приложение № 6).

Работы на тепловых сетях запланированы к выполнению в течение межотопительного, летнеремонтного периода  – с мая по сентябрь 2011 и 2012 годов.

## 5.5. Расчет стоимости реализации Программы.

Стоимость реализации мероприятия Программы на период ее действия 2010- первое полугодие 2013г.г.  рассчитана исходя из сметной стоимости выполнения работ, определенной по укрупненным показателям, и данных проектной документации по состоянию на 2009 год, а также с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг.

Используя данные о стоимости мероприятий, нормативных сроках их выполнения, а также разработанный расчетный график реализации инвестиционной программы, построим график ее финансирования без учета инфляции (см. Приложение 6).

Далее, используя прогнозируемые коэффициенты инфляции по данным Министерства экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011- первое полугодие 2013гг., построим расчетный график финансирования с учетом этих коэффициентов. Итого стоимость мероприятий с учетом прогнозируемых коэффициентов инфляции составит 41,462 млн. руб.

Проект расчета тарифа на подключение к сетям теплоснабжения произведен с учетом  требований:

-  Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ:

- статья 2, пункты 11, 13;

- статья 3, пункт 2;

- статья 11, пункт 7;

- статья 12, пункт 1-3;

-  Налогового кодекса РФ, часть II;

Проект расчета

тарифа ОАО ТЕВИС на подключение к сетям теплоснабжения

в течение 2010-первое полугодие 2013 гг. (30.06.2013г.)

Таблица № 5.5

| № п/п | Показатель | Обозна-чение | Ед. изм. | Формула расчета | 2010-2013г. г. (30.06.2013г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые потребности, связанные с реализацией инвестиционной программы | Фп меропр. | Тыс. руб. | На основании оценки стоимости реализации мероприятий | 41 462 | Расчет на основе укрупненных показателей стоимости строительства мероприятия Программы, Приложение №3 |
| 2 | Величина средств, предусмотренная для реализации инвестиционной программы, в федеральном, областном и городском бюджетах | ЦФбюдж. | Тыс. руб. | - | 0 |  |
| 3 | Финансовая потребность в средствах | ФП | Тыс. руб. | ФП= (ФП меропр. - Цфбюдж -Ц ожид.) | 41 462,0 |  |
| 4 | Подключаемые нагрузки по теплоснабжению | V нагр. | Гкал/час | Прогнозная величина | 13,794 | Перечень строящихся объектов жилищного назначения на территории г.о. Тольятти для разработки ИП ОАО "ТЕВИС" на 2010-2013г.г. (теплоснабжение), Приложение № 1 |
| 5 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения | Т подкл. | тыс.руб. /Гкал/час | Т подкл.= ФП /0,80 / 0,95 / V нагр. | 3 955,000 |  |
| 6 | Денежные средства, собранные через тариф на подключение | Дподкл. | тыс. руб. | Д подкл.= Т подкл.* V нагр. i | 54 555,3 |  |
| 7 | Налог на прибыль - 20% | Нп | тыс. руб. | Нп= Дподкл.*0,2 | 10 911,1 |  |
| 8 | Резервный фонд - 5% | Рф | тыс. руб. | Рф =(Дподкл.- Нп) *0,05 | 2 182,2 | Согласно Уставу ОАО "ТЕВИС", пункт 9.1. |
| 9 | Небаланс с денежными средствами, собранными через тариф на подключение по годам | Нбаланс год i | тыс. руб. | Нбаланс год I = Дподкл. - ФП - Нп - Рф | 0,0 |  |