##### Р А С Ч ЁТ

Нормативов водоотведения по составу сточных вод для абонентов Автозаводского района, на основании данных водопользователя ООО «АВК»

1. БПК полное

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске –  11,4 мгО2/дм3

- - фактическая степень очистки	         	    	-  96,91 %

- - проектная степень очистки                -94,0%

- Норматив водоотведения БПК полн.  составляет:

11,4* 100 / (100 – 96,91) = 368,93 мгО2/дм3

11,4* 100 / (100 – 94,0) =  190,0 мгО2/дм3

2.  Солесодержание (сухой остаток)

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске	– 610,0  мг/дм3

-  степень очистки		   	 -  не чистятся

Норматив водоотведения солесодержания  составляет:  					610,0 мг/дм3

- Фосфат-ион  (по фосфору)

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске	– 1,882 мг/дм3

- фактическая степень очистки		    	 -  11,07%

- проектная степень очистки                                  - 5,0%

Норматив водоотведения фосфатов составляет:

1,882 * 100 / (100 – 11,07) =  2,12 мг/ дм3

1,882 * 100 / (100 – 5,0) = 1,98 мг/ дм3

4.  Взвешенные вещества

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске	– 7,19  мг/дм3

- - фактическая степень очистки	     	  	-  97,06 %

- - проектная степень очистки                                  - 98,00%

Норматив водоотведения взвешенных веществ  составляет:

1) 7,19 * 100 / (100 – 97,06) = 244,56 мг/дм3

2) 7,19 * 100 / (100 – 98,00) =  359,5 мг/дм3

5.  Сульфат-анион

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске	 – 170,0мг/дм3

- - степень очистки		     	 - не чистятся

Норматив водоотведения сульфатов составляет:  					 		170,0 мг/дм3

6.  Хлорид-анион

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске	– 70,0 мг/дм3

- - степень очистки		     	 - не чистятся

Норматив водоотведения  хлорид-анион составляет:		70,0  мг/дм3

7.  Синтетические поверхностно - активные вещества

(СПАВ анионактивный)

-      допустимая концентрация ЗВ на выпуске	 –0,14 мг/ дм3

-      фактическая   степень очистки		    	 - 94,44 %

- проектная степень очистки                                -94,0%

Норматив водоотведения  СПАВ составляет:

0,14 * 100 / (100 – 94,44) = 2,52 мг/ дм3

0,14 * 100 / (100 – 94,0) = 2,33 мг/ дм3

8. Азот нитратный

допустимая концентрация ЗВ на выпуске   	–  24,39  мг/ дм3

степень очистки		      	- не чистится

Норматив водоотведения азот нитратного составляет  - 24,39  мг/ дм3.

Нитрат-анион NO3

- норма на выходе с очистных сооружений   	–   108,0мг/ дм3

- степень очистки		      	- не чистится

Норматив водоотведения нитрат - аниона составляет	 - 108,0 мг/ дм3.

9. Азот    аммонийный

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,51 мг/дм3.

- фактическая степень очистки		     	- 98,94 %

- проектная степень очистки                                    -98,0%

Ион аммония поступает на очистные сооружения со сточными водами всех абонентов.

Норматив водоотведения азот аммонийного составляет:

0,51 * 100 / (100 – 98,94) =  48,11 мг/ дм3

0,51 * 100 / (100 – 98,0) =  25,5 мг/ дм3

Аммоний-ион

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,66 мг/дм3.

- фактическая степень очистки		     	- 98,94 %

- проектная степень очистки                                    -98,0%

Норматив водоотведения иона  аммония составляет:

0,66* 100 / (100 – 98,94) =    62,26 мг/дм3

0,66* 100 / (100 – 98,0) =    33,0 мг/дм3

- Азот нитритный

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,02 мг/ дм3

- степень очистки 	     	    	- не чистятся

Норматив водоотведения нитрит - аниона составляет: 0,02 мг/ дм3

Нитрит-анион NO2

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,08 мг/ дм3

- фактическая степень очистки 	     	    	не чистятся

Норматив водоотведения нитрит - аниона составляет							0,08 мг/ дм3

11.  Свинец

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	–  0,002 мг/ дм3

- - степень очистки	       	    	-  не чистятся

- Норматив водоотведения свинца  составляет:    0,002 мг/дм3

12.     Медь

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,001 мг/дм3

- фактическая степень очистки		    	 -  48,78%

Норматив водоотведения меди составляет:

0,001 * 100 / (100 – 48,78) = 0,00195 мг/дм3

13.   Цинк

- 	допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,024 мг/дм3

- фактическая степень очистки		     	-  48,57%

Норматив водоотведения цинка составляет:

0,024 * 100 / (100 – 48,57) = 0,047 мг/ дм3

14.  Хром 6-ти валентный

-   допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,01 мг/дм3

-   проектная степень очистки		              	-  80,0%

Норматив водоотведения хрома составляет:

0,01 * 100 / (100 – 80,0) = 0,05 мг/дм3

15.  Никель

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	–0,0089 мг/дм3

- - фактическая степень очистки		    	 -  5,46 %

Норматив водоотведения никеля составляет:

0,0089 * 100 / (100 – 5,46) = 0,0094 мг/ дм3

16.  Алюминий

- - допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	–  0,032 мг/дм3

- - фактическая степень очистки	       	    	-  21,64%

- Норматив водоотведения алюминия  составляет:

0,032 * 100 / (100 – 21,64) = 0,041 мг/дм3

17    Железо общее

- допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,25 мг/дм3

- фактическая степень очистки		     	-  34,57%

Норматив водоотведения железа составляет:

0,25 * 100 / (100 – 34,57) = 0,38 мг/ дм3

18.    Нефтепродукты

- норма на выходе с очистных сооружений 	– 0,15 мг/дм3

- фактическая степень очистки		     	-  94,38 %

- проектная степень очистки		     	-  95,0 %

Норматив водоотведения нефтепродуктов составляет:

0,15 * 100 / (100 – 94,38) = 2,67 мг/ дм3

0,15 * 100 / (100 – 95,0) =  3,0 мг/ дм3

19.  Фенол

-     норма на выходе с очистных сооружений 		– 0,0005 мг/дм3

-     степень очистки		           -   не чистятся

Норматив водоотведения фенола составляет:

0,0005 мг/дм3

20. Кадмий

-	допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 0,0002 мг/дм3

-	фактическая степень очистки		     	-  84,38%

Норматив водоотведения кадмия составляет:

0,0002 * 100 / (100 – 84,38) = 0,0013 мг/ дм3

21. ХПК

-	допустимая концентрация ЗВ на выпуске  	– 15,0 мг/дм3

-	фактическая степень очистки		     	-  89,75%

Норматив водоотведения кадмия составляет:

15,0 * 100 / (100 – 89,75) = 146,34 мг/ дм3

22. рН – 6,5-8.5 ед.

Расчёт произведён в соответствии с проектными и фактическими данными степени очистки БОС ООО «АВК»,  на основании разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты №4  от 17.12.2019 г.